## Kurzschlussfestigkeit Leitersei
Eingaben für die Kurzschlussfestigkeit bei Leiterseilen
Eingaben
Allgemeine Angaben
Art der Leiterseilbefestigung | Abgespannt
Schlaufe in Spannfeldmitte | Nein
Höhenunterschied der Befestigungspunkte mehr als 25% | Nein
Schlaufenebene bei Schlaufen in Spannfeldmitte
ϑ_l Niedrigste Temperatur | -20
ϑ_h Höchste Temperatur | 80
Elektrische Werte
I''k Anfangs-Kurzschlusswechselstrom beim dreipoligen Kurzschluss (Effektivwert) | 50
κ Sossfaktor | 1.767
T_k Kurzschlussdauer | 1
f Frequenz des Netzes | 50
Leiterseilkonfiguration
Leiterseiltyp | 1000-AL3 (1000)
n Anzahl der Teilleiter eines Hauptleiters | 2
m_c Summe konzentrischer Massen im Spannfeld | 93.015
Abstände
l Mittenabstand der Stützpunkte | 42.5
l_i Länge einer Abspann-Isolatorkette | 5
l_h_f Länge einer Klemme u. Formfaktor
a Leitermittenabstand | 5
a_s wirksamer Abstand zwischen Teilleitern | 0.2
Mechanische Kraftwerte
F_st_-20 statische Seilzugkraft in einem Hauptleiter | 12.1264
F_st_80 statische Seilzugkraft in einem Hauptleiter | 11.3704
S resultierender Federkoeffizient beider Stützpunkte im Spannfeld | 480500
Abstände Phasenabstandshalter
Abstand Phasenabstandshalter 1 | 6.5
Abstand Phasenabstandshalter 2 | 6.5
Abstand Phasenabstandshalter 3 | 6.5
Abstand Phasenabstandshalter 4 | 6.5
Abstand Phasenabstandshalter 5 | 6.5
Abstand Phasenabstandshalter 6
Abstand Phasenabstandshalter 7
Abstand Phasenabstandshalter 8
Abstand Phasenabstandshalter 9
Abstand Phasenabstandshalter 10
Schlaufengeometrie bei Schlaufen in Spannfeldmitte
h Schlaufenhöhe
w Schlaufenbreite
l_v Seilbogenlänge der Schlaufe