## Kurzschlussfestigkeit Leitersei
Eingaben für die Kurzschlussfestigkeit bei Leiterseilen
Eingaben
Allgemeine Angaben
Art der Leiterseilbefestigung | Abgespannt
Schlaufe in Spannfeldmitte | Nein
Höhenunterschied der Befestigungspunkte mehr als 25% | Nein
Schlaufenebene bei Schlaufen in Spannfeldmitte
ϑ_l Niedrigste Temperatur | -20
ϑ_h Höchste Temperatur | 80
Elektrische Werte
I''k Anfangs-Kurzschlusswechselstrom beim dreipoligen Kurzschluss (Effektivwert) | 63
κ Sossfaktor | 1.81
T_k Kurzschlussdauer | 0.5
f Frequenz des Netzes | 50
Leiterseilkonfiguration
Leiterseiltyp | 1046-AL1/45-ST1A (1045/45)
n Anzahl der Teilleiter eines Hauptleiters | 2
m_c Summe konzentrischer Massen im Spannfeld | 36
Abstände
l Mittenabstand der Stützpunkte | 48
l_i Länge einer Abspann-Isolatorkette | 5.3
l_h_f Länge einer Klemme u. Formfaktor
a Leitermittenabstand | 5
a_s wirksamer Abstand zwischen Teilleitern | 0.1
Mechanische Kraftwerte
F_st_-20 statische Seilzugkraft in einem Hauptleiter | 17.4
F_st_80 statische Seilzugkraft in einem Hauptleiter | 15
S resultierender Federkoeffizient beider Stützpunkte im Spannfeld | 500000
Abstände Phasenabstandshalter
Abstand Phasenabstandshalter 1 | 2.5
Abstand Phasenabstandshalter 2 | 18.6
Abstand Phasenabstandshalter 3 | 16.3
Abstand Phasenabstandshalter 4
Abstand Phasenabstandshalter 5
Abstand Phasenabstandshalter 6
Abstand Phasenabstandshalter 7
Abstand Phasenabstandshalter 8
Abstand Phasenabstandshalter 9
Abstand Phasenabstandshalter 10
Schlaufengeometrie bei Schlaufen in Spannfeldmitte
h Schlaufenhöhe
w Schlaufenbreite
l_v Seilbogenlänge der Schlaufe